Beispiel Brandschutznachweis für ein MFH

- Grundlage: BSV 2015

- Objekteigenschaften

Objekt:	Mehrfamilienhaus, Holzbau, Gebäudehöhe: 13.50 m

Standort:	Musterstrasse 1, PLZ, Ort

Assekuranz Nr.:	08 - 1785

Parzelle.:	08 - 785

Bauherrschaft:	Muster Hans, Musterstrasse 1, PLZ, Ort

Projektverfasser:	Architekt XY

Verantwortlicher Brandschutz:	Brandschutzplanung Muster

Dazugehörender Brandschutzplan:		MFH-5-RF3

- Brandschutzabstände

Die Brandschutzabstände gemäss den Brandschutzvorschriften werden allseitig eingehalten.

- Tragwerk

- Anforderungen

UG, EG, 1.-3. OG:					R 60

DG:							R 0

- Ausführung

Das UG wird in Kalksandstein oder Beton erstellt. Die Betonkonstruktion und das Mauerwerk erfüllen die Anforderung R 60.

Die Erd- und Obergeschosse (EG bis und mit Decke über 3. OG) werden in einer Holzkonstruktion mit Feuerwiderstand R 60 ausgeführt.

- Brandabschnitte

- Anforderungen

- - Treppenhaus im UG-DG:					REI 60-RF1	/ Türen EI 30

- - Wohnungen, pro Wohnung ein Brandabschnitt:
- Geschossdecken:					EI 60
- Wohnungstrennwände:					EI 30		/ Türen EI 30

- - Installationsschächte:					EI 30

- - Schacht Abgasanlagen:					EI 60-RF1

- - Heizraum:						EI 60		/ Türen EI 30

- - Pelletsraum:						EI 60		/ Türen EI 30

Ausführung

Das UG wird in Beton oder Kalksandstein-Mauerwerk ausgeführt. Die Betonkonstruktion und das Mauerwerk erfüllen die Anforderung EI 60.

Die Wände und Decken des Treppenhauses im EG - DG werden in Holz mit Feuerwiderstand R 60 erstellt und allseitig K 30-RF1 gekapselt. Sämtliche Hohlräume werden mit Baustoffen RF1 (≈ nicht brennbar) gefüllt. Der Aufzugsschacht aus Holz wird ebenfalls allseitig K30-RF1 gekapselt.

Bei den Geschossdecken werden Holz-Beton-Verbunddecken (15 cm stark) erstellt. Die Holz-Betonkonstruktion erfüllt gemäss der Lignum-Dokumentation die Anforderung EI 60.

Für die Abgasanlagen werden durchgehende Installationsschächte EI 60-RF1 verwendet (VKF-Nr. 18767).

- Abschottungen

In brandabschnittsbildenden Bauteilen werden Durchbrüche, Leitungsdurchführungen und Installationsschächte mit nicht brennbarem Material (RF1) dicht verschlossen.

Installationsschächte mit brennbaren Installationen werden bei jedem Geschoss mit Baustoffen der RF1 horizontal abgeschottet. Als Abschlüsse der Revisionsöffnungen werden öffnungslose Türen oder Deckel aus nicht brennbarem Material (RF1) eingebaut.

Installationsschächte mit ausschliesslich Leitungen aus Baustoffen der RF1 (Lüftungskanäle) werden ohne horizontale Abschottungen ausgeführt.

- Verwendung von Baustoffen

Fluchtwegbereich (Treppenhaus)

Die Oberflächen der Wände und Decke des Fluchtweges (Treppenhaus) werden verputzt (RF1) und die Bodenbeläge bestehen aus Parkett (RF2). Das Dach des Treppenhauses wird innen EI 30-RF1 bekleidet.

Die Treppen und Podeste bestehen aus mehrschichtigen Konstruktionen mit brennbaren Anteilen (Holz), welche jedoch unten und seitlich EI 30-RF1 nichtbrennbar bekleidet werden.

Aussenwandkonstruktion

Es wird eine Aussenwandbekleidung in Holz erstellt (Holzschalung).

Anforderungen an brennbare Aussenwandkonstruktionen

- VKF-anerkannte oder gleichwertige Aussenwandkonstruktion

- Brennbare Aussenwandbekleidungen und / oder Wärmedämmungen sind konstruktiv so zu unterteilen, dass sich ein Brand um nicht mehr als zwei Geschosse oberhalb des Brandgeschosses ausbreiten kann.

- Zugänglichkeit für die Feuerwehr für den Löscheinsatz.

Ausführung

Die Aussenwandkonstruktion entspricht der von der LIGNUM anerkannten Konstruktion. Diese ist gleichwertig zu einer VKF-anerkannten Konstruktion eingestuft.

Die Unterteilung der Aussenwandkonstruktion (Segmentierung) wird gemäss den LIGNUM-Merkblättern ausgeführt.

Dachkonstruktion:

Die Dachkonstruktion wird gemäss Variante 1 gemäss Ziffer 3.3.2 der Brandschutzrichtlinie Verwendung von Baustoffen ausgeführt. Die oberste Schicht ist nicht brennbar (Kiesklebedach auf Bitumendichtungsbahn).

- Flucht- und Rettungswege

Das Treppenhaus ist der einzige Flucht- und Rettungsweg. Die Treppe ist geradläufig und hat eine Breite von 120 cm.

Sämtliche Fluchtwegtüren haben eine Durchgangsbreite von mind. 90 cm (Hauseingangs- und Wohnungstüren). Die Hauseingangstüre öffnet nach aussen und es wird ein Schliess-System nach SN EN 179 eingebaut.

- Löscheinrichtungen

-	1 Handfeuerlöscher (Luftschaum 9 Liter) im Treppenhaus EG

-	1 Handfeuerlöscher (Luftschaum 9 Liter) im Treppenhaus 2.OG

- Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) im Treppenhaus

Da im Treppenhaus nicht in allen Geschossen genügend grosse Lüftungsflügel vorhanden sind, wird eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage eingebaut.

Die freie geometrische Lüftungsfläche der Entrauchungsöffnung (Oblichtkuppel) beträgt 1 m2. Die Entrauchungsöffnung kann von der Eingangsebene aus in Betrieb gesetzt werden. Die Betriebsbereitschaft ist auch bei Stromausfall gewährleistet.

- Aufzugsanlage

Es wird ein maschinenraumloser Aufzug im Treppenhaus erstellt. Die Schranktüre des Steuerschrankes im UG wird in Metall erstellt.

Es werden keine Fremdinstallationen im Aufzugsschacht geplant oder ausgeführt.

- Wärmetechnische Anlagen

- Angaben zu den Heizsystemen und Zulassungsdaten

Das Gebäude wird mit einer zentralen Pellets Heizung beheizt. Zusätzlich bestehen in den Wohnungen im Dachgeschoss Abgasanlagen für den Anschluss von Cheminéeöfen oder Cheminées. Die Cheminéeöfen/Cheminées in den Wohnungen DG sind optional und deshalb noch nicht bestimmt. Vor Installationsbeginn werden die VKF-Nummern nachgeliefert resp. die Detailpläne einer allfälligen Cheminéeanlage der zuständigen Brandschutzbehörde zur Genehmigung eingereicht.

Zulassungsdaten:

-	Heizkesselanlage für Holzpellets, 40 kW	VKF-Nr. 14379

-	Abgasanlage Pellets Heizung, T 400	VKF-Nr. 15768

-	Abgasanlage für Cheminéeöfen, T 400	VKF-Nr. 15768

-	Umwandung der Abgasanlage mit durchgehendem 
Schacht EI 60 						VKF-Nr. 18767

Bei der Dachdurchführung der Abgasanlagen wird der notwendige Sicherheitsabstand von 5 cm gemäss VKF-Anerkennung eingehalten. Die brennbaren Bauteile werden im Bereich des Sicherheitsabstandes ausgeschnitten und der entstandene Hohlraum mit Steinwolle gefüllt.

- Lufttechnische Anlagen

Für jede Wohnung wird eine separate kontrollierte Wohnungslüftung erstellt. Standorte der Lüftungsgeräte siehe Brandschutzplan.

Die Aussen- und die Fortluft wird über separate Installationsschächte zugeführt resp. abgeführt. Für die Aussenluft- und Fortluftleitungen bis zu den Lüftungsgeräten werden nicht brennbare Baustoffe (RF1) verwendet. Die Zu- und Abluftleitungen vom Lüftungsgerät zu den einzelnen Räumen werden innerhalb der Wohnung in Kunststoff erstellt. Die Leitungen werden im Bereich der heruntergehängten Decke geführt.

Die Lüftung des Heizraumes wird mit einem Zuluftkanal an der Decke ins Freie sichergestellt. Dieser Kanal wird EI 30 verkleidet (50 mm Mineralwolle, VKF-Nr. 17279).

- Zugänglichkeit für die Feuerwehr

Die Zugänglichkeit für die Feuerwehr für den Löscheinsatz (Druckleitungen, mobiler Wasserwerfer) an die jeweiligen brennbaren Fassadenflächen wird gewährleistet.

Das Gebäude hat auf einer Gebäudeseite eine Feuerwehrzufahrt. Abstand der Aufstellfläche von der Fassade: 4.0 m. Die Zufahrtsstrassen und Aufstellungsorte für Feuerwehrfahrzeuge sind im Plan EG / Umgebungsplan dargestellt (= Zufahrtsstrasse).

Das Gebäude ist mit Hydranten genügend erschlossen (Distanz < 80 m).

- Qualitätssicherung im Brandschutz

Das Bauvorhaben ist gemäss VKF-Brandschutzrichtlinie (BSR) Qualitätssicherung im Brandschutz in die Qualitätssicherungsstufe QSS 2 eingeteilt. Der Gesamtleiter (leitender Planer), der zugezogene Holzbau-Brandschutzfachmann und die Eigentümer- und Nutzerschaft erfüllen diese BSR insbesondere mit folgenden Massnahmen:

- Der Gesamtleiter ist als bevollmächtigter Vertreter der Bauherrschaft für die vollständige und fachgerechte Planung, Ausschreibung, Ausführung und Instruktion der Eigentümer- und Nutzerschaft verantwortlich.

- In der Projektorganisation nimmt Felix Muster, Holzbaufachmann mit Zusatz-Ausbildung Brandschutz die Aufgaben des QS-Verantwortlichen Brandschutz im Bereich Holzbau wahr und ist für die Qualitätssicherung der Holzbau-Konstruktion verantwortlich. Sämtliche Nachweise der Holz-Konstruktion und die Detailpläne werden durch diesen Fachmann erstellt und rechtzeitig vor Ausführungsbeginn zur Genehmigung nachgereicht.

- Der Gesamtleiter bescheinigt vor Bezug der Baute oder Anlage der Eigentümerschaft sowie der Brandschutzbehörde die vollständige und mängelfreie Umsetzung aller geplanten und erforderlichen Brandschutzmassnahmen mit einer Übereinstimmungserklärung.

- Der Gesamtleiter reicht der Brandschutzbehörde den nachgeführten Brandschutznachweis ein, wenn sich Änderungen gegenüber den bewilligten Unterlagen ergeben haben (elektronisch im PDF-Format).

- Der Gesamtleiter übergibt spätestens 3 Monate nach Bezug den vollständigen und nachgeführten Brandschutznachweis und den Unterhaltsplan der Brandschutzeinrichtungen der Eigentümerschaft.

- Die Eigentümer- und Nutzerschaft der Bauten und Anlagen stellen während der gesamten Lebensdauer der Baute eine wirkungsvolle Qualitätssicherung im Brandschutz sicher. Dazu gehören insbesondere:

- Wartung und Instandhaltung der Brandschutzeinrichtungen,

- Kontrolle und Instandhaltung der Brandabschnitte,

- Kontrolle der Freihaltung der Flucht- und Rettungswege.

- Kenntnisnahme der Bauherrschaft

Die Bauherrschaft hat Kenntnis genommen vom Brandschutznachweis und den erforderlichen Brandschutzmassnahmen.

Ort, Datum	Ort, Datum

Verantwortlicher Brandschutz	Bauherr

Beilage: Brandschutzpläne UG – DG, Schnittplan